# 杭州市第一人民医院病房装修改造项目房屋安全及抗震鉴定  服务询价公告

杭州市第一人民医院 关于 杭州市第一人民医院病房装修改造项目房屋安全及抗震鉴定服务项目询价公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加论证。

- 采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目序号 | 询价内容 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市第一人民医院病房装修改造项目房屋安全及抗震鉴定服务项目 | 25 | 杭州市第一人民医院位于杭州市上城区浣纱路261号，现对其进行装修改造，主要涉及楼栋有1号楼、2号楼、3/4号楼、5号楼，面积总计70606.61平方米。其中1号楼为地下二层，地上十七层框架结构房屋，面积为35214.69平方米，2号楼为地上九层框架结构房屋，面积为13685.59平方米，3/4号楼为地上11层框架结构房屋，面积为14482.56平方米，5号楼为地下一层，地上九层框架结构房屋，面积为7223.77平方米。根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021及《浙江省房屋安全管理条例》的相关要求，既有建筑在实施改造前，应进行房屋安全鉴定及抗震鉴定，确定房屋现状是否满足改造需求以及是否需要进行加固等，且杭州市现有抗震设防烈度为7度（房屋原设防烈度为6度），医院为人员密集场所，属乙类建筑，需确定房屋现状是否满足现有抗震需求，如不满足，则需对其进行抗震加固。 |

- 采购需求

1、采购内容：杭州市第一人民医院病房装修改造项目房屋安全及抗震鉴定服务，包括1号楼、2号楼、3/4号楼、5号楼的房屋安全鉴定及抗震鉴定

2、依据国家相关规范、技术标准，并结合实际情况，本次检测、鉴定具体包含的内容如下（包括但不限于）：

2.1、房屋资料收集与现状调查，包括但不限于以下几个方面：

（1）房屋现状情况勘验：房屋建造年代，结构形式，平立面尺寸，层数（含改动情况）。

（2）房屋所处场地状况，查明房屋所处场地周边不利影响因素（含自然不利影响因素和生产活动等不利影响因素）。

（3）房屋使用功能（包含历次使用功能更改的详细情况）详细调查。

（4）房屋历次结构改造与加固情况详细调查（若存在改扩建需调查其与原有结构连接情况是否可靠）。

（5）房屋资料收集，楼面、屋面荷载分布情况详细调查。

（6）使用条件调查：设计计算及所处环境调查。

2.2、房屋主体结构现场检测

（1）主体承重结构是否存在拆改、错位等结构性缺陷或隐患。

（2）房屋是否存在影响其使用性和安全性的问题。

（3）房屋是否设置圈梁、构造柱，并对其部位进行现场核查。

（4）砖混结构部位

主要核查：房屋高度及层数、结构体系（主要包含：抗震墙的间距和房屋高宽比、平立面布置及墙体布置的规则性等）、承重材料强度等级、整体性连接构造（主要包含：墙体平面内的闭合情况、构造柱设置、圈梁布置及构造、纵横墙咬槎及拉结筋设置情况、楼屋盖的连接情况等）、易局部倒塌的部件及其连接、楼梯间的设置等。

（5）混凝土结构部位

主要核查：房屋高度及层数、结构体系（主要包含：框架结构是否存在单跨、平立面规则性、梁柱中心线重合性、梁柱截面宽度及其高宽比、楼屋盖长宽比、抗侧力黏土砖填充墙等）、承重材料强度等级、混凝土梁柱配筋与构造（主要包含：配筋率、配筋量的比值、加密区长度、箍筋最大间距和最小直径、通长钢筋配置、箍筋肢距、最小体积配箍率等）、核心区箍筋配置、钢筋接头及锚固要求、填充墙的布置及连接等。

（6）钢结构

主要核查：对钢结构构件截面尺寸、材料强度、涂层厚度进行检测，对钢柱垂直度、钢梁挠度进行检测，对钢结构构件外观质量进行检测（如锈蚀、变形等），对房屋柱间支撑、屋面支撑、隅撑等支撑体系进行调查，对节点连接处螺栓直径、数量、紧固程度或焊缝质量进行检测。

（7）房屋主体结构平面轴网尺寸、层高检测、复核。

（8）房屋承重结构构件材料强度检测（主要包括砌体砖、砌筑砂浆抗压强度，混凝土梁柱抗压强度、碳化检测）。

（9）房屋混凝土构件钢筋配置及截面尺寸检测。

（10）房屋基础现状勘查。

（11）房屋整体倾斜检测。

（12）房屋抗震构造措施核查（主要包括房屋结构布置、构件尺寸、钢筋配置等）。

2.3、楼屋面预制板承载能力校核（采用荷载试验或计算进行校核）。

2.4、房屋整体承载力建模验算（考虑地震作用）。

2.5、综合评定该房屋安全性，出具安全鉴定报告及处理意见。

2.6、综合评定该房屋抗震性能，出具抗震鉴定报告及处理意见。

2.7、完成各项检测、鉴定工作，并根据相关部门要求，各单体建筑分别出具符合相关法律、法规的建筑物安全等级证明材料，直至通过项目验收。

2.8、协助完成与本项目有关的其他工作。

二、供应商资格条件：

1、本项目的特定资格要求：具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（综合检测资质或专项检测资质），检测专项应包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础；且在杭州市住房保障和房产管理局备案通过的单位。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、非外资独资或外资控股企业。

5、本项目不接受联合体磋商。

三、论证响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，论证询价报价详见附件，公司资质，文件需盖有公司公章。

四、 询价响应文件提交截止时间：2025年 10 月 20 日 17 时 00 分（北京时间）

五、 询价响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间（或发送至指定邮箱）

五.询价时间：另行通知

六.询价地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人： 周工

联系电话： 0571-56007410

邮箱： 357916780@qq.com

附件

报价函

项目名称：杭州市第一人民医院病房装修改造项目房屋安全及抗震鉴定服务项目

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量（70606.61㎡） | 单价 （元/㎡） | 合价 （元） | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市第一人民医院病房装修改造项目房屋安全及抗震鉴定服务项目 | 项 | 1 |  |  | 《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 项目最终报价 |  |  | （大写） |  |  |  |
| 备注： 1、本服务报价包含房屋安全及抗震鉴定前置工作； 2、本项目报价最高限价25万元。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：