采购需求

一、项目概要

1、杭州市第一人民医院污染源在线监测设备维保服务。

2、服务期：本项目服务期1年，具体起止时间由采购人确定。

二、服务要求

1、运维目标

保证所运维的监控设施数据稳定，正常、准确；

保证异常情况响应率达98%以上。

2、运维规范

《浙江省污染源自动监控系统运 行维护工作指导意见》（浙环发〔2010〕19号）

污染源自动监控设施运行管理办法                 环发〔2008〕6号

国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法  （环发[2009]88号）

国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程（环发[2009]88号）

污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准        HJ/T212-2005

污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求  HJ 477－2009

环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）  HJ/T 352—2007

水环境监测监控系统数据有效性判别技术规范（试行）  HJ/T356－2007

水环境监测监控系统运行与考核技术规范（试行）      HJ/T 355-2007

化学需氧量（CODCr ）水质在线自动监测仪            HBC 6-2001

总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求             HJ/T 104-2003

紫外（UV ）吸收水质自动在线监测仪技术要求         HJ/T 191-2005

超声波明渠污水流量计                              HJ/T15-2007

电磁流量计                                        JB/T 9248-1999

pH水质自动分析仪技术要求                          HJ/T 96-2003

氨氮水质自动分析仪技术要求                        HJ/T 101-2003

总磷水质自动分析仪技术要求                        HJ/T 103-2003

水质自动采样器技术要求及检测方法                  HJ/T 372-2007

固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）  HJ/T 373-2007

《浙江省污染源在线监控系统运行管理实施细则》   （浙环发〔2008〕42号）；

关于切实做好污染源在线监控系统运行维护工作的通知（浙环发[2009]16号文件）

关于切实做好污染源在线监控设施比对校验工作的通知（浙环办函2008357号）

浙江省污染源自动监测数据有效性审核实施细则（修订）（浙环发〔2011〕28号）

污染源自动监控设施现场监督检查办法（环境保护部令第19号）

3、日常运维工作

3.1、站房维护

保持站房内部环境清洁，布置整齐；各仪器设备干净清洁，设备与试剂整齐摆放、标识清楚；

检查供电、供水、网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

保证温湿度传感器、空调设备正常工作，仪器运行温度保持在10-30℃，湿度保持在10-90%RH；

定期检查消防和安全设施、取水口取水情况，针对季节性变化特点，切实做好防渗漏，防堵塞、防冻结工作；

对废液进行集中外送处理；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

3.2、每日系统检查

运维技术人员每天上午、下午各一次巡查查看自动监控点数据（水质分析仪监测数据和系统状态数据），查看系统软件、站点联网状况等，对站点运行情况进行远程诊断和完成日常运维的调度，对系统及站点故障做记录并注明故障原因和解决方法，对判断需要去现场排除的故障做出明确说明。

每日系统检查内容包括：

根据仪器分析数据判断水质情况和仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况。

3.3、每周定期巡检

本投标人每周巡检自动监控系统，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看监控房内设备是否齐全，有无丢失和损坏；监控房运行环境是否正常；空调运转是否正常。

检查系统各单元的运行状况，保证系统运行正常，仪器能顺利完成整个测试过程，无故障点。

检查水路、气路系统，保证水路、气路无漏水、漏气现象及堵塞现象。

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定，通讯畅通。

检查通讯系统，保证监控点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

检查分析仪器的试剂，进行必要的更换并及时标注更换日期及有效期，并按要求对仪器进行校准。

检查电极的使用情况，进行必要的保养。更换电解液时必须对仪器进行重新校准。

对整个系统进行预防性保养和维护，定期更换仪器备件，更换后必须对仪器进行校准，校准规范并填写校准记录；

检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；检查取水口周边情况，防止堵塞、结冰；

每次维护后做好系统维护记录并及时上报；

⑪	每次维护后需对监控房内部环境进行清洁工作，各仪器设备清洁干净，设备与试剂摆放整齐、标识清楚。

3.4、每月常规巡检

对所有水质监测分析仪器用标准液进行校标。

更换或添加各类试剂、标准溶液并进行标注。

进行标准溶液及水样比对工作。

对各监测仪器容易污损的部件进行彻底清洁；

对信号传输误差进行校对。

4、系统各单元维护内容说明

4.1、采水单元日常运行维护方案

采水单元主要包括采水泵及采样管路，其检查维护内容如下：

| 序号 | 维护周期 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月1次 | 室外取水管路 | - 检查上水管路是否完好：在水泵采水过程中是否会出现漏水现象； - 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好的清淤效果。 - 采样3%稀盐酸，对取水管路进行清洗，清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 - 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 每周1次 | 采水系统 | 保证采水系统在任何情况下均正常采水。 |
| 3 | 每月1次 | 采水泵 | - 每1-2个月清洗一次潜水泵泵体或自吸泵取水头，清除格栅网杂物； - 检查水泵工作是否正常； - 检查线路是否完好等； - 检查水泵泵体的清洁情况，内部风叶运转及水量情况，进行必要清洗。 |

4.2、监测单元日常运行维护方案

利用定期维护对系统各检测仪器进行必要维护，包括试剂更换、耗材更换、仪器电极和管路的清洗、仪器的校准等工作，以保证仪器的运行正常，分析数据准确。

必须保持仪器内、外部的清洁，对进样管路、仪器进行定期的清洁维护；

注意经常检查排水管路的通畅情况，及时清除管路中积存的污物；

检查进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，并及时将气泡排出；

注意经常检查仪器的工作状态，及时记录相关的仪器状态参数和工作参数；

按仪器的要求定期检查或更换有关部件；

如果系统或仪器长时间停机（超过48小时）必须对仪器内部的管路系统和传感器进行清洗，并按仪器的操作与维护手册要求对各检测部件进行清洗。

4.3、辅助单元日常运行维护方案

辅助单元是为系统提供稳定运行环境的单元，包括监控房温湿度、清洗设备、防雷设备、供配电系统等，应定期检查其是否运行正常。

定期对空调进行检查。

供电检查。利用万用表测量火线与火线间、火线与零线间、零线与地线间电压，零线与地线间电阻及通断。在运行时：火线与火线电压范围：390V-360V；电压波动范围：418V-324V。火线与零线电压范围：230V-210V；电压波动范围：242V-208V。地线与零线电压范围：0V；零线与地线间电阻：大于50欧姆，小于150欧姆。

稳压电源检查。检查电压及接地：利用万用表测量稳压电源输入和输出的火线与火线间、火线与零线间、零线与地线间电压，零线与地线间电阻及通断。

在运行时：火线与火线电压范围：382V-378V；电压波动范围：385V-275V。

火线与零线电压范围：222V-218V；电压波动范围：225V-215V。地线与零线

电压范围：0V。零线与地线间电阻：大于50欧姆,小于150欧姆。

检查其他：交流接触器是否能够正常闭合，碳刷与变压线圈是否接触良好。

每年定期请专业维修人员维护稳压电源和继电器。

检查防雷设备的接口是否稳固。检查站房内各台仪器和辅助设备运行状态有无异常，查看各仪器参数是否正常。

检查站房自来水供应是否正常。

5、系统各组成设备日常维护说明

5.1、氨氮在线分析仪

日常维护内容

| 序号 | 维护周期 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每周1次 | - 检查各试剂有无过期及变质，并及时更换。 - 检查、清洗仪器进样、排水管路，如发现异样及时排除。 - 若仪器开启自动校正，则检查自动校正是否通过，如未通过则需进行相关检查或更换标液重新校标。 - 周期性补充或更换标定液1、标定液2； - 定期对蠕动泵、电磁阀和加热器等部件的性能进行核查，并检查各连接管道、泵管是否破损或扭曲，确保性能良好； - 及时清洗采样系统过滤器，防止堵塞； - 废液收集； - 质控样比对 |
| 2 | 每月1次 | - 周期性对废液进行收集交与第三方处理公司处理； - 定期对蠕动泵、电磁阀和加热器等部件的性能进行核查，并检查各连接管道、泵管是否破损或扭曲，确保性能良好； - 及时清洗采样系统过滤器，防止堵塞； - 第三方实样比对； - 仪器周期性校准。 |

5.2、COD在线分析仪

日常维护内容

| 序号 | 维护周期 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每周1次 | - 检查标准溶液和各分析试剂是否充足，有无过期或变质。必要时进行添加或更换，并贴好更换标识，注明更换时间； - 检查COD 分析仪分析单元的运行情况和污染程度，必要时进行清洁； - COD分析仪种类不同分析单元有所差异,主要有“滴定分析单元”、“比色分析单元”、“电极探头单元”，但检查的方法大同小异； - 检查仪器进样、排水管路是否清洁有无青苔或结垢，必要时进行清洗。 - 质控样比对 |
| 2 | 每月1次 | - 更换标准液及其他各种液体； - 检查水路畅通性和密闭性气阀是否正常工作； - 清洗进样管路及组件、采样管路； - 仪器表面及内部除尘、清洁、催化剂再生； - 在线做样：观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加酸、通气、峰检测是否正常，管道有无堵塞。 - 周期性对废液进行收集交与第三方处理公司处理； |

5.3、PH计

日常维护内容

| 序号 | 维护周期 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每周1次 | - 检查PH酸碱度计电极是否存在污染，清洗PH酸碱度计电极 - 标准液测试。 |
| 2 | 每月1次 | - 检查PH酸碱度计电极是否钝化，有无损坏碎裂。必要时更换电极探头； - 清洗PH酸碱度计电极，如电极存在污染经清洗仍无法去除则电极需用稀盐酸等相关溶液进行清洗； - 检查仪表显示数值与数采仪读数是否一致或基本一致，如偏差过大需对各连接口、数采仪设置进行检查。如上述检查确认都正常则需对仪表模拟信号输出进行校对； - 对PH酸碱度计进行两点校正，即标定，并用PH值为9的标液检查PH酸碱度计的准确性。 |

5.4、总余氯在线分析仪

日常维护内容

| 序号 | 维护周期 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每周1次 | - 检查各试剂是否充足，有无过期及变质，并及时更换。 - 检查、清洗仪器进样、排水管路，如发现异样及时排除。 3）若仪器开启自动校正，则检查自动校正是否通过，如未通过则需进行相关检查或更换标液重新校标。 4) 定期对蠕动泵、电磁阀等部件的性能进行核查，并检查各连接管道、泵管是否破损或扭曲，确保性能良好； 5) 及时清洗采样系统过滤器，防止堵塞； 6) 产生废液收集； |
| 2 | 每月一次 | 1) 定期对蠕动泵、电磁阀等部件的性能进行核查，并检查各连接管道、泵管是否破损或扭曲，确保性能良好； 2) 及时清洗采样系统过滤器，防止堵塞； |

5.5、流量计

日常维护内容

| 序号 | 维护周期 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每月1次 | - 仪器整体除尘、清洁； - 检查线路是否完好，各个接线桩上线是否存在脱落； - 每月对流量计的零点进行校正,以及量程、流量进行校正； - 流量排放槽及流量匹配性检查； - 超声波式流量计检查超声波传感器运行状况及高度变化； - 电磁式流量计检查流量传感器运行状况，在有条件的情况下清洗传感器，但要注意不要损伤传感器内壁衬里及电极； - 检查流量积算仪读数与实际排放之间是否存在较大偏差，当未排水时流量读数零点是否稳定。如存在偏差则需对传感器、转换仪、积算仪进行检查并进行相关校核； - 流量表流量显示和数据采集仪显示的流量是否一致，当发现不一致时，要用万用表检查流量计表头输出的电流，进行折算后是否和流量计的流量显示一致。 |

5.6、分瓶采样仪

日常维护内容

| 序号 | 维护周期 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每周1次 | - 清洗仪器采样排水管路，清洗仪器内储水壶。 - 检查仪器接近开关工作是否正常，如采样控制异常则需对接近开关定位螺丝进行调整，如调整无效则需更换接近开关。 - 检查仪器制冷工作是否正常。 - 检查仪器与数据采集器通讯、超标采样工作及采样水量是否正常。 - 检查仪器蠕动泵工作是否正常，对仪器蠕动泵皮管疲劳状态进行检查，如磨损、老化严重则需及时更换。 |
| 2 | 每月1次 | - 每月对等比例分瓶采样仪的反吹泵工作状态和管路畅通情况进行检查； - 清除等比例分瓶采样仪机柜表面及内部灰尘 ； - 清洗等比例分瓶采样仪洗储水壶。 |

5.7、数据采集仪

日常维护内容

| 序号 | 维护周期 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每周1次 | - 仪器整体除尘、清洁； - 检查仪器是否运行正常； - 通讯系统是否正常； - 检查数据采集仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。 - 重新启动数据采集仪器。 |
| 2 | 每月1次 | - 仪器整体除尘、清洁； - 检查仪器是否运行正常； - 检查通讯系统是否正常； - 检查数据采集仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致； - 软件有更新的及时升级； |

6、应急预案

6.1、故障解决的承诺

一般故障24小时内处理，恢复设备监测；

72小时内无法解决的故障，使用备用设备或人工替代监测，直到故障解决；

所有故障设备恢复、替换设备监测、人工监测都严格遵守国家有关技术标准；

6.2、故障处理的流程

每天通过现场巡检发现设备故障；

发现故障后快速准备维修方案、维修备件；对无法马上解决的故障马上通知运维公司，并安排使用备机替代故障设备。

6.3、一般故障应急措施

发现故障或接到故障通知，立即给予响应。

对于一些能及时诊断排除的故障，如电磁阀或电动球阀控制失灵、膜裂损、管路堵塞、数据采集仪或工控机死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不超过24小时。

对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内不能解决，采取重大故障应急措施。

6.4、重大故障应急措施

因系统设备（或非常用配件）维修、更换等原因导致24小时内不能解决系统故障，则应采取重大故障应急措施：

现场设备发生重大故障，运营维护人员应在第一时间电话通报运营公司负责人，由运营公司负责人根据情况向业主说明原因、时段等情况。

对自动监控设备72小时内无法排除故障的，24小时未恢复正常的情况，采用备用设备或者关键部件替换。备用设备或关键部件经调换后应根据国家有关技术规定对设备重新调试经检测比对合格后方可投入运行。